## 風速測定記録表
（別紙様式第３）
風速測定記録表（プッシュプル型換気装置用） |  |  | 検 査 日 | 令和 年 月 日
棟 名 称 |  | 室番号 |  | 使用責任者
検査担当者 |  | 定期自主検査者講習修了証番号
フードのメーカー・型番
対象物質
気流の向き | 下降気流 斜降流 水平流 その他
風速計の メーカー・型番 |  |  | 法定制御風速 | ・補足面平均風速0.2m/s以上 ・補足面風速のバラツキは補足面平均風速の±50%以内
測定記録 | 各点での実測値
単位 m/s
| 測定点数 n |  | 点 | 補足面を6以上の等面積の四辺形に分ける
| 平均風速 vav |  | m/s | 補足面の平均風速が0.2m/s以上
| 最小風速 vmin |  | m/s
| vmin/vav |  |  | 0.5倍以上であること
| 最大風速 vmax |  | m/s
| vmin/vav |  |  | 1.5倍以下であること
| 補足面横長さ w |  | cm
| 補足面縦長さ h |  | cm
| 補足面面積 A |  | m2 | A = w × h ÷10000
平均排風量 Q |  | #VALUE! | m3/hr | Q = 3600 × A × vav
備考

## 記入例
（別紙様式第３）
風速測定記録表（プッシュプル型換気装置用） |  |  | 検 査 日 | 令和 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
棟 名 称 | 総合研究棟〇号館 | 室番号 | △△△△ | 使用責任者 | △△ △△
検査担当者 | 〇〇 〇〇 | 定期自主検査者講習修了証番号
フードのメーカー・型番 |  | ◇◇◇◇ △△-◆◆ |  | スクラバ | なし・湿式・乾式
対象物質 | 有機溶剤－アセトン，メタノール、キシレン、酢酸エチルなど 特定化学物質－アクリルアミド，クロロホルム，ホルムアルデヒドなど
気流の向き | 下降気流 斜降流 水平流 その他
風速計の メーカー・型番 | 熱戦式風速計 アネモマスターライト |  | 性能要件 | ・補足面平均風速0.2m/s以上 ・補足面風速のバラツキは補足面平均風速の±50%以内
測定記録 | 各点での実測値
|  | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36
|  | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.32
単位 m/s
| 測定点数 n | 8 | 点 | 補足面を6以上の等面積の四辺形に分ける
| 平均風速 vav | 0.3525 | m/s | 補足面の平均風速が0.2m/s以上
| 最小風速 vmin | 0.32 | m/s
| vmin/vav | 0.9078 |  | 0.5倍以上であること
| 最大風速 vmax | 0.38 | m/s
| vmin/vav | 1.078 |  | 1.5倍以下であること
| 補足面横長さ w |  | cm
| 補足面縦長さ h |  | cm
| 補足面面積 A |  | m2 | A = w × h ÷10000
平均排風量 Q |  | #VALUE! | m3/hr | Q = 3600 × A × vav
備考