消火・警報設備の自主点検表　　　　　　　　　別表４

| 区分 | 点検項目 | 点検実施日 |  | 点検者 | 点検実施日 |  | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  | 判定 | 備考 |  | 判定 | 備考 |  |
| 自動火災報知設備 | 感知器に変形、破損はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 間仕切の変更等による感知器の未警戒部分はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 発信機の周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機のスイッチは正常な位置にあるか |  |  |  |  |  |  |
|  | ベルは停止状態になっていないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源の容量は適正か |  |  |  |  |  |  |
| 非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備) | ベル又は放送の音量は適正か |  |  |  |  |  |  |
|  | 放送設備の階選択、一斉放送等の操作機能は正常か |  |  |  |  |  |  |
|  | ベル又はスピーカーの変形、脱落等はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源の容量は適正か |  |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 | 検知器、中継器の変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機のスイッチは正常な位置にあるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 検知器の表示灯は正常に点灯しているか |  |  |  |  |  |  |
|  | 警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 予備電源の容量は適正か |  |  |  |  |  |  |
| 連結送水管 | 各階の放水口表示灯等に異常はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水口付近に障害物がないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水口標識版に破損等はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水口箱扉の開閉を妨げる物品又は変形等はないか |  |  |  |  |  |  |
| 消防用水 | 採水口周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防車は容易に接近できるか |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量は確保されているか |  |  |  |  |  |  |
| 判定欄の記号 ○～良い ×～不良 △～改修済 自主点検は、６ヶ月に１回以上実施する |  |  | 防火管理者確認 |  |  | 防火管理者確認 |  |